## 1617数据
|  | 试验1设计点验证 15:55-16:10 |  |  | 试验1.1-2并联增量17:09-17:20 |  |  | 试验1.1-3并联增量19:40-19:50 |  |  | 试验2机组影响20:50-21:00 |  |  | 试验3冷却塔影响21:40-22:00 |  |  | 试验4机组性能9:20-9:30 |  |  | 10:27-10:40 |  |  | 12:25-12:30 |  |  | 14:40-14:50 |  |  | 15:30-15:40 |  |  | 试验5变频优化19:00-19:10 |  |  | 19:30-19:40 |  |  | 20:20-20:30 |  |  | 21:00-21:10
|  |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表）
制冷机组#2 | 蒸发器出水温度 | 7 | 6 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 6.5 | 7.4 | 7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 7.4 | 6.9 | 7 | 7.5 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 6.2 | 7.5 | 7 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 6.2 | 7.4
| 蒸发器进水温度 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 9 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 9.2 | 9 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 9 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 10 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10 | 10.5 | 9.1 | 9 | 9.5 | 9.3 | 9 | 9.4
| 蒸发器水流量 | 119.7 |  |  | 115.1 |  |  | 94.4 |  |  | 176.3 |  |  | 164.6 |  |  | 180.1 |  |  | 139.5 |  |  | 145.9 |  |  | 141 |  |  | 168 |  |  | 149 |  |  | 85.2 |  |  | 143 |  |  | 134.85 | 127.6 | 142.1
| 蒸发器出水压力 | 0.98 |  |  | 1 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.9 |  |  | 0.96 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.92 |  |  | 0.95 |  |  | 0.83 | [5 empty] | 0.95
| 蒸发器进水压力 | 1.04 |  |  | 1.05 |  |  | 0.97 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.99 |  |  | 1.02 |  |  | 1.02 |  |  | 1.03 |  |  | 1 |  |  | 1.02 |  |  | 0.86 | [5 empty] | 1.03
| 冷凝器出水温度 | 25.1 | 25 |  | 24.8 | 25.1 |  | 25 | 25.2 |  | 24.8 | 25 |  | 26.1 | 25 |  | 28.9 | 28 |  | 25.5 | 25.8 |  | 25.4 | 26 |  | 25.2 | 25.6 |  | 26.6 | 27 |  | 26.2 | 26.5 |  | 25.3 | 25.8 |  | 25.9 |  |  | 25.4 | 26
| 冷凝器进水温度 | 23.2 | 23.7 |  | 23.4 | 23.5 |  | 23.3 | 23.2 |  | 23 | 23 |  | 24.4 | 23 |  | 26.6 | 26.2 |  | 24.1 | 24 |  | 23.9 | 24 |  | 23.8 | 24 |  | 24.5 | 25 |  | 24.2 | 25 |  | 24.2 | 24.1 |  | 24.4 |  |  | 24.2 | 24
| 冷凝器出水压力 | 0.81 |  |  | 0.82 |  |  | 0.77 |  |  | 0.76 |  |  | 0.79 |  |  | 0.78 |  |  | 0.79 |  |  | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 1 |  |  | 0.78
| 冷凝器进水压力 | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.86 |  |  | 0.93 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 1.05 |  |  | 0.94
功率
| on/off | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on
制冷机组#1 | 蒸发器出水温度 | 7.1 | 7 | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 7 | 7.6 | 6.6
| 蒸发器进水温度 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 9
| 蒸发器水流量 | 125.4 |  |  | 119.7 |  |  | 95.2
| 蒸发器出水压力 | 1.01 |  |  | 1.02 |  |  | 0.95
| 蒸发器进水压力 | 1.02 |  |  | 1.02 |  |  | 0.94
| 冷凝器出水温度 | 25.2 | 24.5 |  | 24.7 | 24 |  | 24.9 | 24.2
| 冷凝器进水温度 | 23.8 | 23 |  | 23.6 | 23.5 |  | 23.4 | 23.2
| 冷凝器出水压力 | 0.84 |  |  | 0.83 |  |  | 0.81
| 冷凝器进水压力 | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.82
功率
| on/off | on |  |  | on |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off
冷冻水泵#1 | 功率
| 进口压力 | 0.76 |  |  | 0.77 | [11 empty] | 0.74 |  |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  |  | 0.75 |  |  | 0.76 |  |  | 0.78 |  |  | 0.77 |  |  | 0.76
| 出口压力 | 1.06 |  |  | 1.06 | [11 empty] | 1.02 |  |  | 1.05 |  |  | 1.04 |  |  | 1.04 |  |  | 1.02 |  |  | 1.05 |  |  | 0.89 |  |  | 1.08 |  |  | 1.05
| 出水温度 | 8.3 |  |  | 8.2 | [11 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  | 8.1 |  |  | 8 |  |  | 9.5 |  |  | 8.1 |  |  | 10 |  |  | 7.5 |  |  | 8
| on/off | on |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on
冷冻水泵#2 | 功率
| 进口压力 | 0.72 |  |  | 0.72 |  |  | 0.71 |  |  | 0.71 |  |  | 0.71 | [20 empty] | 0.74 |  |  | 0.73
| 出口压力 | 1.02 |  |  | 1 |  |  | 0.97 |  |  | 0.97 |  |  | 0.99 | [20 empty] | 0.86 |  |  | 1.05
| 出水温度 | 8.1 |  |  | 8.1 |  |  | 8.2 |  |  | 8 | [23 empty] | 9.2 |  |  | 8
| on/off | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | on |  |  | on |  |  | off
冷冻水泵#3 | 功率
| 进口压力 |  |  |  | 0.71
| 出口压力 |  |  |  | 1.06
| 出水温度 |  |  |  | x
| on/off | off |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off
冷却水泵#1 | 功率
| 进口压力 | 0.61 |  |  | 0.62 |  |  | 0.62 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64
| 出口压力 | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.79 |  |  | 0.85 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85
| 出水温度 | 23 |  |  | 23 |  |  | 22.6 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25.9 |  |  | 23.6 |  |  | 23.5 |  |  | 23.4 |  |  | 24 |  |  | 24.2 |  |  | 23.8 |  |  | 24.2 |  |  | 23.8
| on/off | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on
冷却水泵#2 | 功率
| 进口压力 | 0.62 |  |  | 0.63
| 出口压力 | 0.89 |  |  | 0.89
| 出水温度 | 23.9 |  |  | 24
| on/off | on |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off
冷却水泵#3 | 功率
| 进口压力 |  |  |  | 0.68
| 出口压力 |  |  |  | 0.91
| 出水温度 |  |  |  | 23.1
| on/off | off |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off
分水器 | 温度 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5.5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5
| 压力 | 0.99 |  |  | 1.01 |  |  | 0.94 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.9 |  |  | 0.95 |  |  | 0.89 |  |  | 0.96 |  |  | 0.91 |  |  | 0.95 |  |  | 0.83 |  |  | 0.98 |  |  | 1.03
集水器 | 温度 | 8.9 |  |  | 8.5 |  |  | 8.5 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9.5 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9.6 |  |  | 9 |  |  | 8.7 |  |  | 10 |  |  | 8.5 |  |  | 8.9
| 压力 | 0.77 |  |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.76 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77
冷却塔#1 | on/off | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off
风机1功率
风机2功率
冷却塔#2 | on/off | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | off |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on
风机1功率
风机2功率
|  | 37.7 |  |  | 36.6 |  |  | 32.2 |  |  | 51.4 |  |  | 50.3 |  |  | 82.2 |  |  | 46.7 |  |  | 46 |  |  | 41.9 |  |  | 68.2 |  |  | 49.2 |  |  | 39.2 |  |  | 45.9 |  |  | 27.8
|  | 37.6 |  |  | 36.8 |  |  | 31.7 |  |  | 52.4 |  |  | 52.8 |  |  | 82 |  |  | 45.5 |  |  | 43.6 |  |  | 46.8 |  |  | 65.7 |  |  | 47.3 |  |  | 39.3 |  |  | 42.5
|  | 37.5 |  |  | 37 |  |  | 31.3 |  |  | 50.4 |  |  | 51.1 |  |  | 82.9 |  |  | 45.9 |  |  | 47.1 |  |  | 43.8 |  |  | 66.7 |  |  | 48.9 |  |  | 39.3 |  |  | 43.9
|  | 38.9 |  |  | 35 |  |  | 31.7 |  |  | 51.9 |  |  | 53.3 |  |  | 81.5 |  |  | 45.8 | [5 empty] | 45.8 |  |  | 66.4 |  |  | 43.4 |  |  | 39.2
|  | 35.5 |  |  | 34.4 |  |  | 31.3 |  |  | 52.2 | [5 empty] | 81.1 |  |  | 46.7 | [5 empty] | 47.5 |  |  | 63.9
|  | 37.6 | [5 empty] | 31.8 | [8 empty] | 80.9 |  |  | 46.1
38
36.6
机组2 | 功率 | 37.425 |  |  | 35.96 |  |  | 31.6667 |  |  | 51.66 |  |  | 51.875 |  |  | 81.7667 |  |  | 46.1167 |  |  | 45.5667 |  |  | 45.16 |  |  | 66.18 |  |  | 47.2 |  |  | 39.25 |  |  | 44.1 |  |  | 27.8
|  | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 3.6 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2 | 2.9 | 2 | 3 | 3.8 | 3 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.8 | 2
| 温差 | 2.3 |  |  | 2.0667 |  |  | 2.6 |  |  | 2.2 |  |  | 1.9667 |  |  | 3.0667 |  |  | 2.3333 |  |  | 2.0333 |  |  | 2.1333 |  |  | 2.7 |  |  | 2.3 |  |  | 3.2667 |  |  | 2.1667 |  |  | 2.3
| 制冷量 | 321.195 |  |  | 277.5189 |  |  | 286.3467 |  |  | 452.5033 |  |  | 377.6656 |  |  | 644.3578 |  |  | 379.75 |  |  | 346.1072 |  |  | 350.9333 |  |  | 529.2 |  |  | 399.8167 |  |  | 324.7067 |  |  | 361.4722 |  |  | 361.8475
| 部分负荷率 | 35.35% |  |  | 30.55% |  |  | 31.52% |  |  | 49.81% |  |  | 41.57% |  |  | 70.93% |  |  | 41.8% |  |  | 38.1% |  |  | 38.63% |  |  | 58.25% |  |  | 44.01% |  |  | 35.74% |  |  | 39.79% |  |  | 39.83%
| COP | 8.5824 |  |  | 7.7174 |  |  | 9.0425 |  |  | 8.7593 |  |  | 7.2803 |  |  | 7.8804 |  |  | 8.2346 |  |  | 7.5956 |  |  | 7.7709 |  |  | 7.9964 |  |  | 8.4707 |  |  | 8.2728 |  |  | 8.1966 |  |  | 13.0161
|  | 30.4 |  |  | 31.9 |  |  | 23.6
|  | 30.2 |  |  | 29 |  |  | 22.1
|  | 32.6 |  |  | 31.5 |  |  | 22.6
|  | 31.6 |  |  | 23.9 |  |  | 22.4
|  | 28 |  |  | 26.3 |  |  | 22
|  | 32.3 | [5 empty] | 22.2
31
27.2
机组1 | 功率 | 30.4125 |  |  | 28.52 |  |  | 22.4833
|  | 2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 3 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.4
| 温差 | 1.9 |  |  | 2.1667 |  |  | 2.1
| 制冷量 | 277.97 |  |  | 302.575 |  |  | 233.24
| 部分负荷率 | 30.6% |  |  | 33.3% |  |  | 25.67%
| COP | 9.14 |  |  | 10.6092 |  |  | 10.3739

## 设计点验证
工况 | 双冷冻冷却泵100%，两台机组，两台冷却塔
水泵出口压力 | 0.76 | 0.72
水泵入口压力 | 1.06 | 1.02
扬程/MPa | 0.3 | 0.3
扬程/m | 30.5904 | 31.7984
流量/m3/h | 370.95 | 245.1 | 119.7 | 125.4
阻抗 | 0.00022231 | 0.00052932
末端 | 213
流量 | 水泵 | 管路 | 效率 | 修正前
0 | 29.606 | 0 | -0.0201 | -0.0282
50 | 30.541 | 1.3233 | 0.1774 | 0.1793
100 | 31.226 | 5.2932 | 0.3499 | 0.3618
150 | 31.661 | 11.9097 | 0.4974 | 0.5193
200 | 31.846 | 21.1728 | 0.6199 | 0.6518
250 | 31.781 | 33.0825 | 0.7174 | 0.7593
300 | 31.466 | 47.6389 | 0.7899 | 0.8418
350 | 30.901 | 64.8418 | 0.8374 | 0.8993
400 | 30.086 | 84.6913 | 0.8599 | 0.9318
450 | 29.021 | 107.1875 | 0.8574 | 0.9393
500 | 27.706 | 132.3302 | 0.8299 | 0.9218
550 | 26.141 | 160.1195 | 0.7774 | 0.8793
600 | 24.326 | 190.5555 | 0.6999 | 0.8118
实际工作点
245.1 | 31.7984
设计工作点
360 | 30.758
工况 | 1机组，1冷却泵，1冷冻泵，1冷却塔
流量 | 180.1
扬程 | 30.737
阻抗 | 0.00094762
末端 | 282
流量 | 水泵 | 管路 | 效率
0 | 29.606 | 0 | -0.0282
50 | 31.221 | 2.3691 | 0.3618
100 | 31.836 | 9.4762 | 0.6518
150 | 31.451 | 21.3215 | 0.8418
200 | 30.066 | 37.9048 | 0.9318
250 | 27.681 | 59.2263 | 0.9218
300 | 24.296 | 85.2858 | 0.8118
350 | 19.911 | 116.0835 | 0.6018
400 | 14.526 | 151.6193 | 0.2918
450 | 8.141 | 191.8932 | -0.1182
500 | 0.756 | 236.9051 | -0.6282
550 | -7.629 | 286.6552 | -1.2382
600 | -17.014 | 341.1434 | -1.9482
设计工作点
180 | 30.74
实际工作点
180.1 | 30.737

## 机组负荷分配
工况 | 双冷冻冷却泵100%，两台机组，两台冷却塔
1# | 蒸发器出水温度 | 7 | 6 | 7.4 | 7.2
| 蒸发器进水温度 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9.2
| 温差 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 2
| 蒸发器水流量 | 119.7
| 冷凝器出水温度 | 25.1 | 25
| 冷凝器进水温度 | 23.2 | 23.7
| 实际制冷量 | 264.7033
| 额定制冷量 | 908.5
| PLR | 29.14%
2# | 蒸发器出水温度 | 7.1 | 7 | 7.5 | 7.2
| 蒸发器进水温度 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.1
| 温差 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9
| 蒸发器水流量 | 125.4
| 冷凝器出水温度 | 25.2 | 24.5
| 冷凝器进水温度 | 23.8 | 23
| 实际制冷量 | 291.9033
| 额定制冷量 | 908.5
| PLR | 32.13%

## 冷冻水泵并联流量增量（2机组）
工况 | 双冷却泵100%，两台机组，两台冷却塔，冷冻泵1-3台 | [6 empty] | 94.4 | 119.7 | 115.1
台数 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 95.2 | 125.4 | 119.7
水泵出口压力 | 0.71 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 0.71 | 机组流量 | 189.6 | 245.1 | 234.8
水泵入口压力 | 0.97 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1 | 1.06 | 扬程 | 30.4364 | 31.7984 | 31.8141
扬程/MPa | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 阻抗 | 0.00084668 | 0.00052932 | 0.00057706
扬程/m | 26.5117 | 30.5904 |  | 29.0609 |  |  | 台数 | 1 | 2 | 3
流量/m3/h | 269 | 370.95 |  | 555.123
阻抗 | 0.00036638 | 0.00022231 |  | 9.4304e-05
水泵扬程计算
流量 | 1台泵 | 2台泵 | 3台泵 | 1 | 2 | 3
0 | 29.606 | 29.606 | 29.606 | 0 | 0 | 0
50 | 31.221 | 30.541 | 30.261 | 0.91595 | 0.55577 | 0.23576
100 | 31.836 | 31.226 | 30.816 | 3.6638 | 2.2231 | 0.94304
150 | 31.451 | 31.661 | 31.271 | 8.2436 | 5.0019 | 2.1218
200 | 30.066 | 31.846 | 31.626 | 14.6552 | 8.8923 | 3.7722
250 | 27.681 | 31.781 | 31.881 | 22.8988 | 13.8942 | 5.894
300 | 24.296 | 31.466 | 32.036 | 32.9743 | 20.0077 | 8.4874
350 |  | 30.901 | 32.091 |  | 27.2327 | 11.5522
400 |  | 30.086 | 32.046 |  | 35.5692 | 15.0886
450 | 2台泵: 29.021; 3台泵: 31.901; 3: 19.0966
500 | 2台泵: 27.706; 3台泵: 31.656; 3: 23.576
550 | 2台泵: 26.141; 3台泵: 31.311; 3: 28.527
600 | 2台泵: 24.326; 3台泵: 30.866; 3: 33.9494
650 | 3台泵: 30.321
700 | 3台泵: 29.676
750 | 3台泵: 28.931
800 | 3台泵: 28.086
850 | 3台泵: 27.141
900
流量计计算
0 | 29.606 | 29.606 | 29.606 | 0 | 0 | 0
50 | 31.221 | 30.541 | 30.261 | 2.1167 | 1.3233 | 1.4427
100 | 31.836 | 31.226 | 30.816 | 8.4668 | 5.2932 | 5.7706
150 | 31.451 | 31.661 | 31.271 | 19.0502 | 11.9097 | 12.9839
200 | 30.066 | 31.846 | 31.626 | 33.867 | 21.1728 | 23.0825
250 | 27.681 | 31.781 | 31.881 |  | 33.0825 | 36.0664
300 | 1台泵: 24.296; 2台泵: 31.466; 3台泵: 32.036
350 | 2台泵: 30.901; 3台泵: 32.091
400 | 2台泵: 30.086; 3台泵: 32.046
450 | 2台泵: 29.021; 3台泵: 31.901
500 | 2台泵: 27.706; 3台泵: 31.656
550 | 2台泵: 26.141; 3台泵: 31.311
600 | 2台泵: 24.326; 3台泵: 30.866
650 | 3台泵: 30.321
700 | 3台泵: 29.676
750 | 3台泵: 28.931
800 | 3台泵: 28.086
850 | 3台泵: 27.141
900

## 机组冷却塔对管路影响
机组影响 |  |  |  | 冷却塔影响
工况 | 一或两台机组，一台冷冻，一台冷却，两塔 |  |  | 工况 | 一台机组，一台冷冻，一台冷却，一或两塔
机组台数 | 1 | 2 |  | 塔台数 | 1 | 2
94.4
95.2
流量 | 189.6 | 176.3
扬程 | 30.4364 | 30.8472
阻抗 | 0.00084668 | 0.00099245
流量 | 水泵 | 单台机组 | 两台机组
0 | 29.606 | 0 | 0
50 | 31.221 | 2.1167 | 2.4811
100 | 31.836 | 8.4668 | 9.9245
150 | 31.451 | 19.0502 | 22.3302
200 | 30.066 | 33.867 | 39.6982
250 | 27.681 | 52.9173
300 | 24.296

## 18数据
|  | 1泵100%1机 9:45 |  |  | 2泵100%1机 10:30 |  |  | 3泵100%1机 11:20 |  |  | 3泵70%1机 11:40 |  |  | 2泵64%1机 12:05 |  |  | 1泵72.5%1机 13:00 |  |  | 1泵100%2机 13:30 |  |  | 2泵100%2机 14:40 |  |  | 3泵100%2机 |  |  | 1泵100%1机 16:00 |  |  | 2泵94%1机 16:20 |  |  | 3泵94%1机 16:35
|  |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表） |  | （温度计） | （电子表）
制冷机组#1 | 蒸发器出水温度 | 7.1 | 6.2 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 7.5 |  |  |  | 7.1 | 6.5 | 7.6 |  |  |  | 7.2 | 6.1 | 7.5
| 蒸发器进水温度 | 9.4 | 9 | 9.8 | 9.1 | 9 | 9.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10 |  |  |  | 9.5 | 9.5 | 10.1 |  |  |  | 9.4 | 9 | 9.6
| 蒸发器水流量 | 110.3 |  |  | 133.5 |  |  | 138.15 |  |  | 98.4 |  |  | 95.2 |  |  | 97.4 |  |  | 71.7 |  |  | 77.4 |  |  | 75.1 |  |  | 140.4 |  |  | 137 |  |  | 138.5
| 蒸发器出水压力 | 0.99 |  |  | 1 |  |  | 0.99 |  |  | 0.86 |  |  | 0.83 |  |  | 0.85 |  |  | 0.97 |  |  | 1.03 |  |  | 1.03 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 |  |  | 0.95
| 蒸发器进水压力 | 1.05 |  |  | 1.06 |  |  | 1.06 |  |  | 0.9 |  |  | 0.87 |  |  | 0.89 |  |  | 1.01 |  |  | 1.06 |  |  | 1.06 |  |  | 1.02 |  |  | 1.02 |  |  | 1.02
| 冷凝器出水温度 | 25.7 | 26 |  | 25.2 | 25.9 |  | 25.6 | 26.2 |  | 25.4 | 26 |  | 25.7 | 26 |  | 25.8 | 26 |  |  |  |  | 26.8 | 27 |  |  |  |  | 26.1 | 26.1
| 冷凝器进水温度 | 24.4 | 24.5 |  | 23.8 | 23.8 |  | 24.2 | 24 |  | 24.1 | 24 |  | 24.4 | 24.2 |  | 24.4 | 24.5 |  |  |  |  | 25.7 | 26 |  |  |  |  | 24.5 | 24.5
| 冷凝器出水压力 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.79 |  |  | 0.81 |  |  | 0.8 |  |  | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.78
| 冷凝器进水压力 | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.94 |  |  | 0.87 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94
功率
| on/off | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on
制冷机组#2 | 蒸发器出水温度 | [21 empty] | 7.1 | 6.7 | 7.6
| 蒸发器进水温度 | [21 empty] | 9.4 | 9 | 9.8
| 蒸发器水流量 | [18 empty] | 75.3 |  |  | 80.8 |  |  | 78.5
| 蒸发器出水压力 | [18 empty] | 1 |  |  | 1.05 |  |  | 1.05
| 蒸发器进水压力 | [18 empty] | 1 |  |  | 1.03 |  |  | 1.03
| 冷凝器出水温度 | [21 empty] | 26.9 | 26.3
| 冷凝器进水温度 | [21 empty] | 25.9 | 25.5
| 冷凝器出水压力 | [18 empty] | 0.82 |  |  | 0.84 |  |  | 0.83
| 冷凝器进水压力 | [18 empty] | 0.84 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9
功率
| on/off | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | off
冷冻水泵#1 | 功率
| 进口压力 | 0.76 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  | 0.79 |  |  | 0.77 |  |  | 0.76 |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  | 0.76 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77
| 出口压力 | 1.06 |  |  | 1.08 |  |  | 1.07 |  |  | 0.92 |  |  | 0.9 |  |  | 0.92 |  |  | 1.04 |  |  | 1.07 |  |  | 1.07 |  |  | 0.94 |  |  | 1.05 |  |  | 1.05
| 出水温度 | 8.6 |  |  | 8.2 |  |  | 8.2 |  |  | 9 |  |  | 9.1 |  |  | 9.4 | [5 empty] | 8.5 | [5 empty] | 8.1
| on/off | on |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on
冷冻水泵#2 | 功率
| 进口压力 |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.74 |  |  | 0.74 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 0.74 |  |  | 0.74 | [5 empty] | 0.73 |  |  | 0.74
| 出口压力 |  |  |  | 1.05 |  |  | 1.06 |  |  | 0.89 |  |  | 0.86 | [8 empty] | 1.05 |  |  | 1.05 | [5 empty] | 1.02 |  |  | 1.01
| 出水温度 |  |  |  | 8.2 |  |  | 8.2 |  |  | 9 |  |  | 9 | [8 empty] | 8
| on/off | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | on |  |  | on |  |  | off |  |  | on |  |  | on
冷冻水泵#3 | 功率
| 进口压力 | [6 empty] | 0.76 |  |  | 0.76 | [14 empty] | 0.76 | [8 empty] | 0.75
| 出口压力 | [6 empty] | 1.06 |  |  | 0.91 | [14 empty] | 1.06 | [8 empty] | 1.04
| 出水温度 | [6 empty] | x |  |  | x
| on/off | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | on
冷却水泵#1 | 功率
| 进口压力 | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.62 |  |  | 0.61 |  |  | 0.62 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64
| 出口压力 | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.79 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.86 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85
| 出水温度 | 23.9 |  |  | 23.5 |  |  | 23.8 |  |  | 23.2 |  |  | 23.9 |  |  | 24 | [5 empty] | 25.2 | [5 empty] | 24
| on/off | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on
冷却水泵#2 | 功率
进口压力
出口压力
出水温度
| on/off | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off
冷却水泵#3 | 功率
| 进口压力 | [21 empty] | 0.66 |  |  | 0.66
| 出口压力 | [21 empty] | 0.9 |  |  | 0.91
| 出水温度 | [21 empty] | 25.3
| on/off | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | on |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | off
分水器 | 温度 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
| 压力 | 0.99 |  |  | 1.01 |  |  | 0.98 |  |  | 0.86 |  |  | 0.83 |  |  | 0.86 |  |  | 0.99 |  |  | 1.03 |  |  | 1.03 |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 0.96
集水器 | 温度 | 8.9 |  |  | 8.5 |  |  | 8.9 |  |  | 9.1 |  |  | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
| 压力 | 0.76 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.76 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.76 |  |  | 0.77
冷却塔#1 | on/off | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off |  |  | off | off
风机1功率
风机2功率
冷却塔#2 | on/off | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | off |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on |  |  | on | on
风机1功率
风机2功率
[17 empty] | 45 | [11 empty] | 48.4
[5 empty] | 43.8 | [8 empty] | 44.4 |  |  | 44.5 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 49.2
|  | 40.8 |  |  | 45.6 |  |  | 46.5 |  |  | 43.7 |  |  | 44.2 |  |  | 44.3 | [5 empty] | 31.2 | [5 empty] | 49
|  | 41 |  |  | 46 |  |  | 50.3 |  |  | 43.3 |  |  | 44.1 |  |  | 48.1 | [11 empty] | 50.6
机组2 | 功率 | 40.9 |  |  | 45.1333 |  |  | 48.4 |  |  | 43.5 |  |  | 44.2333 |  |  | 45.475 | [5 empty] | 31.2 | [5 empty] | 49.3
|  | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 4 | 2.5 |  |  |  | 2.4 | 3 | 2.5 |  |  |  | 2.2 | 2.9 | 2.1
| 温差 | 2.5 |  |  | 2.2667 |  |  | 2.2 |  |  | 2.9667 |  |  | 3.0333 |  |  | 3.2 | [5 empty] | 2.6333 | [5 empty] | 2.4
| 制冷量 | 321.7083 |  |  | 353.0333 |  |  | 354.585 |  |  | 340.5733 |  |  | 336.9022 |  |  | 363.6267 | [5 empty] | 237.79 | [5 empty] | 393.12
| 部分负荷率 | 35.41% |  |  | 38.86% |  |  | 39.03% |  |  | 37.49% |  |  | 37.08% |  |  | 40.02% | [5 empty] | 26.17% | [5 empty] | 43.27%
| COP | 7.8657 |  |  | 7.822 |  |  | 7.3261 |  |  | 7.8293 |  |  | 7.6165 |  |  | 7.9962 | [5 empty] | 7.6215 | [5 empty] | 7.974
23.2
27.1
27.1
25.3
26.3
机组1 | 功率 | [21 empty] | 25.8
[23 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.2
| 温差 | [21 empty] | 2.2667
| 制冷量 | [21 empty] | 213.6711
| 部分负荷率 | [21 empty] | 23.52%
| COP | [21 empty] | 8.2818

## 冷冻水泵并联流量增量（1机组）
工况 | 1冷却泵100%，1台机组，1冷却塔，冷冻泵100%1-3台
机组流量 | 110.3 | 133.5 | 138.15
扬程 | 31.8385 | 31.5451 | 31.1722
阻抗 | 0.002617 | 0.00177 | 0.0016333
水泵台数 | 1 | 2 | 3
效率 | 0.69912 | 0.47009 | 0.33426
流量 | 1台泵 | 2台泵 | 3台泵 | 1 | 2 | 3 | 效率1 | 效率2 | 效率3
0 | 29.606 | 29.606 | 29.606 | 0 | 0 | 0 | -0.0282 | -0.0282 | -0.0282
50 | 31.221 | 30.541 | 30.261 | 6.5425 | 4.425 | 4.0832 | 0.3618 | 0.1793 | 0.1118
100 | 31.836 | 31.226 | 30.816 | 26.1698 | 17.6998 | 16.333 | 0.6518 | 0.3618 | 0.2418
150 | 31.451 | 31.661 | 31.271 | 58.8822 | 39.8246 | 36.7492 | 0.8418 | 0.5193 | 0.3618
200 | 30.066 | 31.846 | 31.626 |  | 70.7993 | 65.332 | 0.9318 | 0.6518 | 0.4718
250 | 27.681 | 31.781 | 31.881 |  |  |  | 0.9218 | 0.7593 | 0.5718
300 | 24.296 | 31.466 | 32.036 |  |  |  | 0.8118 | 0.8418 | 0.6618
350 | 19.911 | 30.901 | 32.091 |  |  |  | 0.6018 | 0.8993 | 0.7418
400 | 14.526 | 30.086 | 32.046 |  |  |  | 0.2918 | 0.9318 | 0.8118

## 冷冻水泵并联流量增量（2机组）2.0
工况 | 2冷却泵100%，2台机组，2冷却塔，冷冻泵100%1-3台
[10 empty] | 71.7 | 77.4 | 75.1
机组流量 | 147 | 158.2 | 153.6 | [6 empty] | 75.3 | 80.8 | 78.5
扬程 | 31.5023 | 31.7085 | 31.2999
阻抗 | 0.0014578 | 0.001267 | 0.0013267
水泵台数 | 1 | 2 | 3
效率 | 0.83322 | 0.54274 | 0.37005
流量 | 1台泵 | 2台泵 | 3台泵 | 1 | 2 | 3 | 效率1 | 效率2 | 效率3
0 | 29.606 | 29.606 | 29.606 | 0 | 0 | 0 | -0.0282 | -0.0282 | -0.0282
50 | 31.221 | 30.541 | 30.261 | 3.6446 | 3.1674 | 3.3167 | 0.3618 | 0.1793 | 0.1118
100 | 31.836 | 31.226 | 30.816 | 14.5783 | 12.6696 | 13.2666 | 0.6518 | 0.3618 | 0.2418
150 | 31.451 | 31.661 | 31.271 | 32.8012 | 28.5066 | 29.8499 | 0.8418 | 0.5193 | 0.3618
200 | 30.066 | 31.846 | 31.626 | 58.3133 | 50.6783 | 53.0665 | 0.9318 | 0.6518 | 0.4718
250 | 27.681 | 31.781 | 31.881 |  |  |  | 0.9218 | 0.7593 | 0.5718
300 | 24.296 | 31.466 | 32.036 |  |  |  | 0.8118 | 0.8418 | 0.6618
350 | 19.911 | 30.901 | 32.091 |  |  |  | 0.6018 | 0.8993 | 0.7418
400 | 14.526 | 30.086 | 32.046 |  |  |  | 0.2918 | 0.9318 | 0.8118

## 变频台数优化
工况 | 1冷却泵100%，1台机组，1冷却塔，冷冻泵1-3台
机组流量 | 140.4 | 137 | 138.5
转速比 | 1 | 0.94 | 0.94
扬程 | 31.6025 | 27.9515 | 27.6119
阻抗 | 0.0016032 | 0.0014892 | 0.0014395
水泵台数 | 1 | 2 | 3
效率 | 0.81308 | 0.48076 | 0.33509
流量 | 1台泵 | 2台泵 | 3台泵 | 2台泵额定 | 3台泵额定
0 | 29.606 | 26.1599 | 26.1599 | 29.606 | 29.606
50 | 31.221 | 27.0313 | 26.7726 | 30.541 | 30.261
100 | 31.836 | 27.6527 | 27.2853 | 31.226 | 30.816
150 | 31.451 | 28.0241 | 27.698 | 31.661 | 31.271
200 | 30.066 | 28.1455 | 28.0107 | 31.846 | 31.626
250 | 27.681 | 28.0169 | 28.2234 | 31.781 | 31.881
300 | 24.296 | 27.6383 | 28.3361 | 31.466 | 32.036
350 | 19.911 | 27.0097 | 28.3488 | 30.901 | 32.091
400 | 14.526 | 26.1311 | 28.2615 | 30.086 | 32.046

## 机组性能
原始
功率 | 40.9 | 45.1333 | 48.4 | 43.5 | 44.2333 | 45.475 | 24.2667 | 49.3 | 37.425 | 35.96 | 31.6667 | 51.66 | 51.875 | 81.7667 | 46.1167 | 45.5667 | 45.16 | 66.18 | 47.2 | 39.25 | 44.1 | 27.8
| 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.6 | 2 | 3 | 2.1 | 2.1
| 2.8 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 2.8
| 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 3.4 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 2
温差 | 2.5 | 2.2667 | 2.2 | 2.9667 | 3.0333 | 3.2 | 2.6333 | 2.4 | 2.3 | 2.0667 | 2.6 | 2.2 | 1.9667 | 3.0667 | 2.3333 | 2.0333 | 2.1333 | 2.7 | 2.3 | 3.2667 | 2.1667 | 2.3
流量 | 110.3 | 133.5 | 138.15 | 98.4 | 95.2 | 97.4 | 77.4 | 140.4 | 119.7 | 115.1 | 94.4 | 176.3 | 164.6 | 180.1 | 139.5 | 145.9 | 141 | 168 | 149 | 85.2 | 143 | 134.85
制冷量 | 321.7083 | 353.0333 | 354.585 | 340.5733 | 336.9022 | 363.6267 | 237.79 | 393.12 | 321.195 | 277.5189 | 286.3467 | 452.5033 | 377.6656 | 644.3578 | 379.75 | 346.1072 | 350.9333 | 529.2 | 399.8167 | 324.7067 | 361.4722 | 361.8475
部分负荷率 | 35.41% | 38.86% | 39.03% | 37.49% | 37.08% | 40.02% | 26.17% | 43.27% | 35.35% | 30.55% | 31.52% | 49.81% | 41.57% | 70.93% | 41.8% | 38.1% | 38.63% | 58.25% | 44.01% | 35.74% | 39.79% | 39.83%
COP | 7.8657 | 7.822 | 7.3261 | 7.8293 | 7.6165 | 7.9962 | 9.799 | 7.974 | 8.5824 | 7.7174 | 9.0425 | 8.7593 | 7.2803 | 7.8804 | 8.2346 | 7.5956 | 7.7709 | 7.9964 | 8.4707 | 8.2728 | 8.1966 | 13.0161
温差取机组温度 | 518 | [7 empty] | 516 |  |  |  |  | 517 | [7 empty] | 518 | 516
功率 | 40.9 | 45.1333 | 48.4 | 43.5 | 44.2333 | 45.475 | 31.2 | 49.3 | 37.425 | 35.96 | 31.6667 | 51.66 | 51.875 | 81.7667 | 46.1167 | 45.5667 | 45.16 | 66.18 | 47.2 | 39.25 | 44.1 | 25.8 | 30.4125 | 28.52 | 22.4833
| 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.6 | 2 | 3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.1
温差 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.6 | 2 | 3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.1
流量 | 110.3 | 133.5 | 138.15 | 98.4 | 95.2 | 97.4 | 77.4 | 140.4 | 119.7 | 115.1 | 94.4 | 176.3 | 164.6 | 180.1 | 139.5 | 145.9 | 141 | 168 | 149 | 85.2 | 143 | 80.8 | 125.4 | 119.7 | 95.2
制冷量 | 295.9717 | 342.65 | 338.4675 | 321.44 | 310.9867 | 352.2633 | 216.72 | 360.36 | 265.335 | 268.5667 | 220.2667 | 411.3667 | 326.4567 | 567.315 | 341.775 | 340.4333 | 345.45 | 509.6 | 347.6667 | 298.2 | 350.35 | 216.8133 | 292.6 | 251.37 | 233.24
部分负荷率 | 32.58% | 37.72% | 37.26% | 35.38% | 34.23% | 38.77% | 23.85% | 39.67% | 29.21% | 29.56% | 24.25% | 45.28% | 35.93% | 62.45% | 37.62% | 37.47% | 38.02% | 56.09% | 38.27% | 32.82% | 38.56% | 23.86% | 32.21% | 27.67% | 25.67%
COP | 7.2365 | 7.5919 | 6.9931 | 7.3894 | 7.0306 | 7.7463 | 6.9462 | 7.3095 | 7.0898 | 7.4685 | 6.9558 | 7.963 | 6.2931 | 6.9382 | 7.4111 | 7.4711 | 7.6495 | 7.7002 | 7.3658 | 7.5975 | 7.9444 | 8.4036 | 9.621 | 8.8138 | 10.3739
按冷凝温度分类
功率 | 37.425 | 35.96 | 31.6667 | 51.66 | 45.1333 | 45.5667 | 45.16 |  | 81.7667 | 31.2
| 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 |  | 2.7 | 2.4
温差 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 |  | 2.7 | 2.4
流量 | 119.7 | 115.1 | 94.4 | 176.3 | 133.5 | 145.9 | 141 |  | 180.1 | 77.4
制冷量 | 265.335 | 268.5667 | 220.2667 | 411.3667 | 342.65 | 340.4333 | 345.45 |  | 567.315 | 216.72
部分负荷率 | 29.21% | 29.56% | 24.25% | 45.28% | 37.72% | 37.47% | 38.02% |  | 62.45% | 23.85%
COP | 7.0898 | 7.4685 | 6.9558 | 7.963 | 7.5919 | 7.4711 | 7.6495 |  | 6.9382 | 6.9462
冷凝进水 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 23 | 23.8 | 23.9 | 23.8 |  | 26.6 | 25.7
功率 | 40.9 | 48.4 | 43.5 | 44.2333 | 45.475 | 49.3 | 51.875 | 46.1167 | 66.18 | 47.2 | 39.25 | 44.1
| 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2 | 3 | 2.1
温差 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2 | 3 | 2.1
流量 | 110.3 | 138.15 | 98.4 | 95.2 | 97.4 | 140.4 | 164.6 | 139.5 | 168 | 149 | 85.2 | 143
制冷量 | 295.9717 | 338.4675 | 321.44 | 310.9867 | 352.2633 | 360.36 | 326.4567 | 341.775 | 509.6 | 347.6667 | 298.2 | 350.35
部分负荷率 | 32.58% | 37.26% | 35.38% | 34.23% | 38.77% | 39.67% | 35.93% | 37.62% | 56.09% | 38.27% | 32.82% | 38.56%
COP | 7.2365 | 6.9931 | 7.3894 | 7.0306 | 7.7463 | 7.3095 | 6.2931 | 7.4111 | 7.7002 | 7.3658 | 7.5975 | 7.9444
冷凝进水 | 24.4 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 24.1 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 24.4

## 阻抗与部分负荷率
原始 | 518 | [7 empty] | 516 |  |  |  |  | 517
功率 | 40.9 | 45.1333 | 48.4 | 43.5 | 44.2333 | 45.475 |  | 49.3 |  |  |  | 51.66 | 51.875 | 81.7667 | 46.1167 | 45.5667 | 45.16 | 66.18 | 47.2 | 39.25 | 44.1 | 27.8
| 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 |  | 2.2 |  |  |  | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.6 | 2 | 3 | 2.1 | 2.1
温差 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 |  | 2.2 |  |  |  | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.6 | 2 | 3 | 2.1 | 2.1
流量 | 110.3 | 133.5 | 138.15 | 98.4 | 95.2 | 97.4 | 158.2 | 140.4 | 245.1 | 234.8 | 189.6 | 176.3 | 164.6 | 180.1 | 139.5 | 145.9 | 141 | 168 | 149 | 85.2 | 143 | 134.85 | 245.1 | 85.2
制冷量 | 295.9717 | 342.65 | 338.4675 | 321.44 | 310.9867 | 352.2633 | 433.5333 | 360.36 | 557.935 | 519.9367 | 453.5067 | 411.3667 | 326.4567 | 567.315 | 341.775 | 340.4333 | 345.45 | 509.6 | 347.6667 | 298.2 | 350.35 | 330.3825
部分负荷率 | 16% | 18.52% | 18.3% | 17.38% | 16.81% | 19.04% | 23.43% | 19.48% | 30.16% | 28.1% | 24.51% | 22.24% | 17.65% | 30.67% | 18.47% | 18.4% | 18.67% | 27.55% | 18.79% | 16.12% | 18.94% | 17.86% | 30.67%
扬程 | 31.8385 | 31.5451 | 31.1722 | 30.7998 | 31.1711 | 31.8287 | 31.7085 | 31.6025 | 31.7984 | 31.8141 | 30.4364 | 30.8472 | 31.1499 | 30.737 | 31.6148 | 31.5202 | 31.5941 | 31.0676 | 31.4685 | 31.0493 | 31.6151 | 31.6733
阻抗 | 0.002617 | 0.00177 | 0.0016333 | 0.003181 | 0.0034394 | 0.0033551 | 0.001267 | 0.0016032 | 0.00052932 | 0.00057706 | 0.00084668 | 0.00099245 | 0.0011497 | 0.00094762 | 0.0016246 | 0.0014807 | 0.0015892 | 0.0011008 | 0.0014174 | 0.0042773 | 0.001546 | 0.0017418 | 0.0042773 | 0.00052932
1/s | 382.1192 | 564.977 | 612.2577 | 314.371 | 290.7515 | 298.0571 | 789.2917 | 623.7534 | 1889.2137 | 1732.9144 | 1181.0892 | 1007.6032 | 869.7658 | 1055.2748 | 615.5424 | 675.3385 | 629.2631 | 908.4706 | 705.4991 | 233.7909 | 646.8102 | 574.1287
[7 empty] | 24.2667 | 25.8 | 37.425 | 30.4125 | 35.96 | 28.52 | 31.6667 | 22.4833
| 变频工况 | [5 empty] | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1
| 两台机组 | [5 empty] | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1
| 一台泵 | [5 empty] | 77.4 | 80.8 | 119.7 | 125.4 | 115.1 | 119.7 | 94.4 | 95.2
| 两台泵 | [5 empty] | 216.72 | 216.8133 | 265.335 | 292.6 | 268.5667 | 251.37 | 220.2667 | 233.24
| 三台泵 | [5 empty] | 23.85% | 23.86% | 29.21% | 32.21% | 29.56% | 27.67% | 24.25% | 25.67%
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
0 | 10.6933 | 42.7733 | 96.2399 | 171.0931 | 267.3329 | 384.9594
0 | 1.3233 | 5.2932 | 11.9097 | 21.1728 | 33.0825 | 47.6389